## Sheet1
国家城市供水水质监测网重庆监测站 样品登记表
交接日期：2026年01月05日 登记人：
序号 | 采样地点/样品类型 | 采样编号 | 样品编号 | 分析项目
1 | 北门水厂 出厂水 | WO8 | W260105C08 | 出厂水、管网水： 消毒剂余量色度浑浊度肉眼可见物臭和味pH高锰酸盐指数(以O₂计) 电导率菌落总数总大肠菌群 大肠埃希氏菌二氯乙酸三氯乙酸氯酸盐亚氯酸盐 氟化物氯化物硝酸盐(以N计)硫酸盐铜铁锰砷锌硒汞镉铅铝钙镁 阴离子合成洗涤剂 挥发酚类 氰化物 六价铬 总硬度 溶解性总固体氨(以N计) 总α总β三氯甲烷四氯化碳 三溴甲烷一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷三卤甲烷 W260105C12只做：菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 铜 铁 锰 砷 锌 硒 汞 镉 铅 铝 钙 镁
2 | 凤凰水厂 出厂水 | W09 | W260105C09
3 | 北门水厂 管网水 | W10 | W260105C10
4 | 凤凰水厂 管网水 | W11 | W260105C11
5 | 北门水厂 出厂水 | W12 | W260105C12
6 | 北门水厂原水 | W13 | W260105C13
7 | 凤凰水厂原水 | W14 | W260105C14
8 | 全程序空白样 | K02 | K260105C02
9 | 以下空白 |  |  | 原水： 水温pH高锰酸盐指数 溶解氧CODcr BOD₅ 粪大肠菌群 六价铬 氨氮总磷总氮 挥发酚氰化物 阴离子表面活性剂硫化物 石油类 铜铁锰砷锌硒汞镉铅 氟化物氯化物硫酸盐硝酸盐(以N计) K260105C02只做：菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌 三氯甲烷四氯化碳三溴甲烷一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷三卤甲烷
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Sheet2
|  | 供水检测部分析结果汇总表 |  |  |  |  | 第1页共1页
样品编号 项 目 | W260105C08 | W260105C09 | W260105C10 | W260105C11 | W260105C12 | W260105C13 | W260105C14
氟化物(mg/L) | 0.148 | 0.094 | 0.146 | 0.095 |  | 0.09 | 0.092
氯化物(mg/L) | 55.4 | 3.14 | 55.4 | 3.22 |  | 32.3 | 2.4
硝酸盐(以N计) (mg/L) | 1.18 | 0.77 | 1.14 | 0.78 |  | 0.78 | 0.77
硫酸盐(mg/L) | 23.5 | 9.82 | 23.2 | 9.73 |  | 14.1 | 7.77
亚氯酸盐(mg/L) | <0.050 | 0.188 | <0.050 | 0.209
氯酸盐(mg/L) | 0.116 | 0.11 | 0.108 | 0.088
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.049
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | <0.030 | 0.057 | <0.030 | 0.054 | <0.030
钙(mg/L) | 60.3 | 44.4 | 60 | 44.9 | 59.8
镁(mg/L) | 8.79 | 3.32 | 8.75 | 3.31 | 8.69
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.050 | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
硫化物(mg/L) | [5 empty] | <0.020 | <0.020
六价铬(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010 | <0.010
总硬度(以CaC03计) (mg/L) | 172 | 126 | 185 | 126
石油类(mg/L) | [5 empty] | <0.04 | <0.04
总磷(mg/L) | [5 empty] | <0.020 | <0.020
总氮(mg/L) | [5 empty] | 0.826 | 0.835
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |  | <0.020 | <0.020
溶解性总固体 (mg/L) | 292 | 147 | 320 | 145

## Sheet3
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共1页
样品编号 项 目 | W260105C08 |  | W260105C09 | W260105C10 | W260105C11 | K260105C02
三氯甲烷(mg/L) | <0.000018 |  | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
四氯化碳(mg/L) | <0.000018 |  | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.000026 |  | <0.000026 | <0.000026 | <0.000026 | <0.000026
一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.000084 |  | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084
三溴甲烷(mg/L) | <0.000075 |  | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075
三卤甲烷(总量) | 0.0012 |  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
:CSJ/Y
追

## Sheet4
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共1页
样品编号 项 目 | W260105C08 | W260105C09 | W260105C10 | W260105C11 | W260105C12 | W260105C13 | W260105C14 | K260105C02
水温 (℃) | 15.5 | 14.5 | 15.2 | 14.7 |  | 14.2 | 14.2
pH | 7.7 | 7.94 | 7.76 | 7.92 |  | 8.16 | 8.16
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 (NTU)
肉眼可见物
臭和味
高锰酸盐指数 (mg/L) | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.62 |  | 0.78 | 0.74
溶解氧 (mg/L) | [5 empty] | 9.81 | 9.96
化学需氧量 (mg/L) | [5 empty] | 1.6 | 1.6
五日生化需氧量 (mg/L) | [5 empty] | <2.00 | <2.00
贾第氏虫孢囊数(个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L)
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
总大肠菌群 (CFU/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
粪大肠菌群 (MPN/L) | [5 empty] | 31 | 160
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm) | 525 | 252 | 525 | 253
)