## 1
( 10 )字( 2026 )第( 0101)号
第 1 页 共 5 页
国家城市供水水质监测网
重庆监测站
检验检测报告
| 样 品 名 称： | 管网水【双路镇水厂/花朝门龙景湖公园大桥】
| 被 检 单 位： | 重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司
| 被检单位地址： | 重庆市大足区
| 报告编制日期： | 2026年 02月03日

## 2
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0101 )号 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
检测结果
样品信息 | 样品类型 | 管网水 | 样品来源 | 委托采样
| 采样人 | 冉敏 | 采样日期 | 2026.01.14
| 采样依据 | GB/T 5750.2-2023 | 收样日期 | 2026.01.14
| 采样地点 | 花朝门龙景湖公园大桥
| 样品状态 | 样品完好，液态
| 样品编号 | W260114C04 | 检测日期 | 2026.01.14~01.27
| 产品标准 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022
| 检测项目 | 色度、浑浊度、pH、菌落总数、氟化物、硫酸盐、铜、铁、 锰、砷、锌、铝、氰化物、溶解性总固体、三氯甲烷、 等共计43项指标
检测结论 | 该水样所检43项指标除高锰酸盐指数(以O2计)外，其余指标 均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求
附加信息 | /
编制： |  |  | 检测单位业务专用章
审核：
签发： |  |  | 签发日期：
Form No:CSJ/CX(C版:2024)-29-04:0

## 3
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0101 )号 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
检测结果
续上页
样品类型 |  | 管网水 |  | 样品编号 | W260114C04
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2022 | 检测方法
标准限值
1 | 二氧化氯 | mg/L | 0.07 | 0.02~0.8 | GB/T5750.11-2023.8.4 现场N.N-二乙基对苯二胺(DPD)法
2 | pH | / | 7.85 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
3 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
4 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 1 | GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法
6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3.2 | 3 | GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
8 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 5.2 滤膜法
10 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 0 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法
11 | 氟化物 | mg/L | ＜0.050 | 1 | GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法
12 | 氯化物 | mg/L | 5.08 | 250 | GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ＜0.50 | 10 | GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法
14 | 硫酸盐 | mg/L | 9.87 | 250 | GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法
15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.102 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法
16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.066 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.025 | 0.05 | GB/T 5750.10-2023 14.2 离子色谱-电导检测法
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.035 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023 14.2 离子色谱-电导检测法
19 | 铜 | mg/L | <0.010 | 1 | GB/T5750.6-2023 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法
20 | 铁 | mg/L | <0.030 | 0.3 | GB/T5750.6-2023 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法
21 | 锰 | mg/L | <0.010 | 0.1 | GB/T5750.6-2023 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法
22 | 砷 | mg/L | <0.0034 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法
Form No：CSJ/CX(C版:2024)-29-05:0

## 4
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0101 )号 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
检测结果
续上页
样品类型 |  | 管网水 |  | 样品编号 | W260114C04
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2022 | 检测方法
标准限值
23 | 锌 | mg/L | ＜0.005 | 1 | GB/T5750.6-2023 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法
24 | 硒 | mg/L | <0.0030 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法
25 | 汞 | mg/L | 0.00012 | 0.001 | GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法
26 | 镉 | mg/L | <0.002 | 0.005 | GB/T5750.6-2023 12.3 电感耦合等离子体发射光谱法
27 | 铅 | mg/L | <0.0050 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法
28 | 铝 | mg/L | 0.061 | 0.2 | GB/T 5750.6-2023 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法
29 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | 0.3 | 《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法
30 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | 0.002 | 《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.4.1连续流动法
31 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | 《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.2.1连续流动法
32 | 铬(六价) | mg/L | <0.010 | 0.05 | GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 239 | 450 | GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
34 | 氨(以N计) | mg/L | 0.029 | 0.5 | GB/T 5750.5-2023 11.4 流动注射法
35 | 溶解性总固体 | mg/L | 286 | 1000 | GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法
36 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0057 | 0.06 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
37 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0010 | 0.002 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
38 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0025 | 0.06 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
39 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.0010 | 0.1 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
40 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0012 | 0.1 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
41 | 三卤甲烷 | / | 0.15 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | GB/T 5750.8-2023中附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法
42 | 总α放射性 | Bq/L | 0.043 | 0.5(指导值) | GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法
43 | 总β放射性 | Bq/L | 0.093 | 1(指导值) | GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法
以下无检测数据
Form No：CSJ/CX(C版:2024)-29-05:0

## 5
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0101 )号
第 5 页 共 5 页
报告说明
1.报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2.本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
3.本报告的检测结果仅对收到的样品负责，仅证明样品所检项目的符合性情况。
4.未经本站同意，不得部份复制本报告。本单位印章复印无效。经同意
复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本站业务专用章无效。
5.对本报告有异议时请于报告发出之日起七日内通知本站，逾期不予受理。
6.本报告未经同意不得用于广告宣传。
7.当检测项目未取得资质，仅为内部参考、不具社会证明作用时，不加盖
资质认定标志（CMA）。
国家城市供水水质监测网重庆监测站
地址：南岸区南滨西路31号
邮编：400060
电话：023-61965896